## 표지·사용법
TigerBeam · 검측 체크리스트 템플릿 팩
공종별 검측·자체점검 양식 9종 · KCS/KDS 표준시방서 기준 반영 · 2026 개정 기준
■ 이 팩에 들어 있는 것
표지 1장 + 공종별 검측 체크시트 9장. 각 시트는 현장에서 바로 출력해 쓰거나, 검측요청서 첨부용으로 채워 넣을 수 있도록 동일한 7개 열(검사항목·기준·판정·사진번호·검사일·검사자·비고)로 통일했습니다.
1) 콘크리트 타설 전 2) 콘크리트 타설 중·후 3) 철근 배근 4) 거푸집·동바리 5) 방수 6) 미장·조적 7) 마감(타일·도배·도장) 8) 기계설비 9) 전기설비
■ 사용법
1. 공종 탭을 선택해 상단 공통정보(현장명·부재/구획·도면번호·Rev·검사일)를 먼저 채웁니다. 도면 리비전을 적지 않으면 개정 시 어느 도면 기준으로 검측했는지 분쟁이 생깁니다.
2. 「판정」 칸은 드롭다운(합 / 부 / N·A)으로 선택합니다. 부적합은 비고에 시정 요구사항과 재검측 예정일을 함께 적습니다.
3. 「사진번호」는 현장 사진 파일명·핀 번호와 1:1로 맞춥니다. 줄자·게이지가 사진 한 컷에 함께 들어가야 측정값이 입증됩니다.
4. 측정값(슬럼프·온도·피복·두께 등)은 측정 즉시, 누가·몇 시·어디서를 함께 기록합니다. 사후 강도·누수 문제 발생 시 가장 먼저 보는 데이터입니다.
5. 기준 칸의 수치는 KCS/KDS 표준시방서·설계기준의 일반값입니다. 현장 시방서(특기시방)에 명시값이 있으면 시방 우선으로 덮어 적습니다.
■ 인용 기준 (베이스)
· 콘크리트: KCS 14 20 10 / KS F 4009 / KS F 2402 · 철근: KDS 14 20 50, KDS 14 20 52 정착·이음 · 방수: KCS 41 40 · 미장: KCS 41 46 · 조적: KCS 41 34 · 타일: KCS 41 48 · 도장: KCS 41 47 · 기계설비: KCS 31 / 전기: KCS 31 60 · 강우 타설: 국토교통부 강우 시 콘크리트 타설 가이드라인(2024.12)
■ 면책
본 양식의 수치는 작성 시점 표준 일반값으로, 실제 적용 시 최신 KCS/KDS 개정본과 현장 특기시방을 반드시 확인하십시오. 법적 효력은 감리 승인된 검측요청서·검사결과서에 있습니다.
엑셀의 한계를 넘어 — 모바일 현장기록·사진·전자서명·자동집계는 TigerBeam 앱에서. app.tigerbeam.co.kr

## 1.콘크리트 타설前
검측 체크시트 — 1.콘크리트 타설前
기준 베이스: KCS 14 20 10 · KDS 14 20 (현장 특기시방 명시값이 있으면 시방 우선)
현장명 |  |  | 부재/구획 |  | 공사구분
도면번호 · Rev |  |  | 검사일 |  | 감리/CM
No | 검사항목 | 검사 기준 (KCS/KDS·표준 인용) | 판정 | 사진번호 | 검사일 | 검사자 | 비고
1 | 거푸집 위치·치수·수직도 | 도면 일치, 부재 위치 허용오차 시방 이내. 청소상태(레이턴스·이물질 제거) 양호
2 | 동바리 간격·수직도·연결재 | 시공계획서 일치, 좌굴·기울기 없음. 줄자·각도 확인
3 | 철근 종류·지름·간격·이음 | 배근도 일치. 정착·이음 길이 KDS 14 20 52 준수
4 | 철근 피복두께·스페이서 | KDS 14 20 50 부재별: 흙접함 75mm / 옥외노출 D29↑ 60·D25↓ 50mm / 옥내 40mm 수준
5 | 매립물·슬리브·인서트 위치 | 설비·전기 매립도 일치, 고정 견고, 누락 없음
6 | 개구부·박스 보강 | 개구부 주변 보강근 배근도 일치
7 | 거푸집 박리제·청소 | 박리제 도포 균일, 철근 오염 없음, 바닥 고인물 제거(우천 후 별도 기록)
8 | 도면번호·Rev 대조 | 현장 배근 = 최신 Rev 도면 일치 (Rev 불일치가 가장 흔한 사고)
9 | 타설 계획·이어치기 위치 | 타설순서·구획·이어치기 위치 시공계획서 일치
시공자(검사자) |  | (서명/날인) |  | 감리(확인자) |  | (서명/날인)

## 2.콘크리트 타설中後
검측 체크시트 — 2.콘크리트 타설中後
기준 베이스: KCS 14 20 10 · KS F 4009 · KS F 2402 (현장 특기시방 명시값이 있으면 시방 우선)
현장명 |  |  | 부재/구획 |  | 공사구분
도면번호 · Rev |  |  | 검사일 |  | 감리/CM
No | 검사항목 | 검사 기준 (KCS/KDS·표준 인용) | 판정 | 사진번호 | 검사일 | 검사자 | 비고
1 | 송장 확인 (차수별) | 호칭강도·굵은골재 최대치수·슬럼프·생산시각 일치 (KS F 4009 송장)
2 | 슬럼프 | 25±10 / 50·65±15 / 80↑±25 mm (KS F 2402). 차수별 1줄 기록
3 | 공기량 | 보통콘크리트 4.5±1.5% 수준 (KS F 2421)
4 | 콘크리트 온도 | 서중 35℃ 이하 / 한중 5~20℃ (KCS 14 20 10)
5 | 비빈 후 운반시간 | 외기 25℃ 미만 120분 / 25℃ 이상 90분 이내
6 | 이어치기 시간간격 | 25~30℃ 90분 / 30℃↑ 60분 이내
7 | 검측 빈도 | 1일 타설량 150㎥ 미만 1일 1회 / 150㎥ 이상 150㎥마다 1회 (KS F 4009)
8 | 다짐 (내부진동기) | 삽입간격 50cm 이내, 1지점 5~15초, 철근·거푸집 직접 접촉 금지
9 | 공시체 제작 | 압축강도용 1일·구획별 1회 이상, 표준양생/현장양생 구분 제작
10 | 강우 시 타설 관리 | 강우 원칙 금지, 부득이 시 시간당 3mm 이하 + 책임기술자 승인 (국토부 가이드 2024.12)
11 | 양생 (한중/서중) | 한중 자기온도기록계 연속기록·초기양생 강도 승인 / 서중 노출면 즉시 습윤양생
12 | 표면상태·균열 | 초기침하·소성수축 균열, 콜드조인트, 곰보·재료분리 없음
시공자(검사자) |  | (서명/날인) |  | 감리(확인자) |  | (서명/날인)

## 3.철근 배근
검측 체크시트 — 3.철근 배근
기준 베이스: KDS 14 20 50 · KDS 14 20 52 · KCS 14 20 11 (현장 특기시방 명시값이 있으면 시방 우선)
현장명 |  |  | 부재/구획 |  | 공사구분
도면번호 · Rev |  |  | 검사일 |  | 감리/CM
No | 검사항목 | 검사 기준 (KCS/KDS·표준 인용) | 판정 | 사진번호 | 검사일 | 검사자 | 비고
1 | 철근 종류·강종·지름 | 설계도서 일치 (SD400/SD500 등), 밀시트(MILL SHEET) 대조
2 | 배근 간격·수량 | 배근도 일치. 주근·늑근 간격 허용오차 시방 이내
3 | 피복두께 | KDS 14 20 50: 흙접함 75 / 옥외 D29↑60·D25↓50 / 옥내 슬래브·벽 20~40mm
4 | 정착길이 | KDS 14 20 52 인장 정착길이 ld 산정값 이상 확보
5 | 이음길이·이음위치 | 겹침이음 인장 1.3ld 등 KDS 14 20 52, 한 단면 이음 50% 이하
6 | 표준갈고리·구부림 | 주철근 표준갈고리(135°/90°), 구부림 내반지름 KDS 기준
7 | 스터럽·후프 간격 | 전단보강근·기둥 띠철근 간격 구조도 일치, 단부 가밀구간 확인
8 | 스페이서·고임재 | 종류·간격 적정(바닥 m²당 등), 피복 확보, 부식·변형 없음
9 | 결속·청소상태 | 교차부 결속 견고, 녹·기름·흙 오염 없음
10 | 매립·관통부 보강 | 개구부·슬리브 주변 보강근 배근도 일치
시공자(검사자) |  | (서명/날인) |  | 감리(확인자) |  | (서명/날인)

## 4.거푸집·동바리
검측 체크시트 — 4.거푸집·동바리
기준 베이스: KCS 21 50 05 · KDS 21 50 00 (가설) (현장 특기시방 명시값이 있으면 시방 우선)
현장명 |  |  | 부재/구획 |  | 공사구분
도면번호 · Rev |  |  | 검사일 |  | 감리/CM
No | 검사항목 | 검사 기준 (KCS/KDS·표준 인용) | 판정 | 사진번호 | 검사일 | 검사자 | 비고
1 | 거푸집 재질·상태 | 변형·파손·이물질 없음, 재사용 면 청소·박리제 도포
2 | 위치·치수·수직/수평 | 도면 일치, 통뼈대 위치 허용오차 시방 이내
3 | 동바리 규격·간격 | 구조검토 일치, 간격·수직도 확보, U헤드·잭베이스 정상
4 | 수평연결재·가새 | 좌굴방지 수평재·가새 설치(높이 3.5m↑ 수평연결재 2방향)
5 | 받침·바닥 지지력 | 받침판 침하방지, 지반 지지력 확보, 2층 이상 동바리 직선상 배치
6 | 측압 검토 (벽·기둥) | 타설속도·온도 반영 측압에 거푸집·긴결재 안전
7 | 긴결재·세퍼레이터 | 간격·체결 견고, 누수·배부름 방지
8 | 개구부·매립물 고정 | 박스·슬리브 고정 견고, 위치 일치
9 | 청소구·점검구 | 기둥·벽 하부 청소구 확보(타설 전 폐쇄 확인)
10 | 존치기간 (해체) | 압축강도 기준 충족 후 해체: 기초·보옆·벽 5MPa↑, 슬래브·보밑 설계기준강도 2/3 이상(KCS)
시공자(검사자) |  | (서명/날인) |  | 감리(확인자) |  | (서명/날인)

## 5.방수
검측 체크시트 — 5.방수
기준 베이스: KCS 41 40 시리즈 · KS F 9001 (현장 특기시방 명시값이 있으면 시방 우선)
현장명 |  |  | 부재/구획 |  | 공사구분
도면번호 · Rev |  |  | 검사일 |  | 감리/CM
No | 검사항목 | 검사 기준 (KCS/KDS·표준 인용) | 판정 | 사진번호 | 검사일 | 검사자 | 비고
1 | 바탕면 건조·평탄도 | 함수율 적정(표면건조), 레이턴스·이물 제거, 균열·결함 보수
2 | 코너·모서리 면처리 | 출입구·드레인·파이프 주변 면처리(라운드/거터), 보강포 부착
3 | 프라이머 도포 | 지정 사용량 균일 도포, 건조 후 후속공정
4 | 도막두께·사용량 | 우레탄 도막방수 KCS 41 40 06: 1공정당 2.0kg/m² 이하, 희석 5% 이내. 사용량 기반 관리
5 | 핀홀·들뜸·균열 | 도막 연속성 확인, 핀홀·기포·들뜸 없음
6 | 부착강도 시험 | 완전경화 후 KS F 9001 현장 부착강도 시험(필요 시)
7 | 담수(누수)시험 | 욕실·옥상 담수 24~48시간(시방 명시값) 후 누수 없음. 수위·시각 사진
8 | 관통부·드레인 처리 | 드레인 주변 보강, 슬리브·관통부 실링 확인
9 | 보호층·보양 | 보호몰탈/누름 전 도막 손상 없음, 후속공정 보양
시공자(검사자) |  | (서명/날인) |  | 감리(확인자) |  | (서명/날인)

## 6.미장·조적
검측 체크시트 — 6.미장·조적
기준 베이스: KCS 41 46(미장) · KCS 41 34(조적) (현장 특기시방 명시값이 있으면 시방 우선)
현장명 |  |  | 부재/구획 |  | 공사구분
도면번호 · Rev |  |  | 검사일 |  | 감리/CM
No | 검사항목 | 검사 기준 (KCS/KDS·표준 인용) | 판정 | 사진번호 | 검사일 | 검사자 | 비고
1 | [미장] 바탕처리·접착 | 바탕 청소·습윤, 부착 양호, 라스 보강부 협의값 일치
2 | [미장] 바름두께 (부위별) | KCS 41 46: 천장·내벽 18mm / 외벽 24mm / 바닥 30~40mm 내외(부위·내화등급별 시방표)
3 | [미장] 1회 바름두께 | 일반 6~9mm 수준으로 나눠바름, 두꺼운 부위 라스 보강
4 | [미장] 평활도·직각도 | 3m 직선자 기준 단차 시방 명시값 이내, 수평·수직 레벨
5 | [미장] 균열·갈램·들뜸 | 초벌 24시간 양생 후 균열·들뜸 없음
6 | [조적] 수직도(연직오차) | 3m당 ±6mm / 6m ±10mm / 12m↑ ±13mm 수준(시방 우선). 다림추·레이저
7 | [조적] 줄눈 두께·형태 | 줄눈 10mm 표준, 통줄눈 금지·막힌줄눈(엇갈림) 원칙. 줄눈게이지
8 | [조적] 단(켜)별 고정·앵커 | 벽-구조체 연결철물·앵커 간격 시방 일치, 켜마다 사진증빙
9 | [조적] 개구부·인방 | 인방 정착 길이(개구부 양옆 200mm 이상 등 시방값), 모서리 보강
10 | [조적] 사춤·채움 | 줄눈·빈공간 모르타르 충전, 우천 보양
시공자(검사자) |  | (서명/날인) |  | 감리(확인자) |  | (서명/날인)

## 7.마감(타일·도배·도장)
검측 체크시트 — 7.마감(타일·도배·도장)
기준 베이스: KCS 41 48(타일) · KCS 41 47(도장) (현장 특기시방 명시값이 있으면 시방 우선)
현장명 |  |  | 부재/구획 |  | 공사구분
도면번호 · Rev |  |  | 검사일 |  | 감리/CM
No | 검사항목 | 검사 기준 (KCS/KDS·표준 인용) | 판정 | 사진번호 | 검사일 | 검사자 | 비고
1 | [타일] 바탕·접착재 | 바탕 평탄·청소, 떠붙임/압착 등 공법별 접착재 적정
2 | [타일] 접착강도·들뜸 | 타일 들뜸(타격검사) 없음, 압착공법 부착강도 시방값. 오픈타임 준수
3 | [타일] 줄눈·구배·단차 | 줄눈 폭 균일, 바닥 구배(물흘림) 확보, 단차·턱 없음
4 | [타일] 모서리·치장 | 코너·마구리 처리, 절단면 매끈, 패턴·줄눈 통일
5 | [도배] 바탕·평활도 | 퍼티·샌딩 후 단차·요철 없음, 함수율 적정
6 | [도배] 접착·이음·들뜸 | 이음부 단차·들뜸·기포 없음, 무늬 맞춤
7 | [도장] 바탕처리·소지 | 유분·녹·이물 제거, 퍼티·연마, 함수율·온습도 조건 적정
8 | [도장] 도막두께·횟수 | 지정 도장 횟수(하도·중도·상도) 준수, 도막두께 시방값
9 | [도장] 마감상태 | 색상·광택 균일, 흘러내림·붓자국·핀홀·은폐불량 없음
시공자(검사자) |  | (서명/날인) |  | 감리(확인자) |  | (서명/날인)

## 8.기계설비
검측 체크시트 — 8.기계설비
기준 베이스: KCS 31 시리즈 (기계설비) (현장 특기시방 명시값이 있으면 시방 우선)
현장명 |  |  | 부재/구획 |  | 공사구분
도면번호 · Rev |  |  | 검사일 |  | 감리/CM
No | 검사항목 | 검사 기준 (KCS/KDS·표준 인용) | 판정 | 사진번호 | 검사일 | 검사자 | 비고
1 | 배관 재질·규격 | 설계도서 일치(강관·동관·PB 등), KS 인증품, 자재승인 일치
2 | 배관 구배·지지간격 | 오배수 구배(시방값), 행거·서포트 간격 관경별 기준 이내
3 | 수압시험 (급수·급탕) | 급수배관 수압시험: 시험압력(통상 사용압의 1.5~2배) 유지시간 누수·압력강하 없음
4 | 기밀·통수시험 (배수) | 배수·통기관 만수/통수시험, 봉수·누수 없음
5 | 보온·방동 | 보온재 두께·시방 일치, 노출·옥외배관 방동, 이음부 마감
6 | 기기 설치·수평 | 펌프·열교환기·실내기 수평·고정·방진 적정, 이격거리 확보
7 | 덕트 규격·기밀 | 덕트 판두께·보강 시방 일치, 접합부 기밀, 행거 간격
8 | 밸브·계기류 | 밸브 종류·방향·접근성, 압력계·온도계 설치 위치
9 | 위생기구 설치 | 변기·세면기 고정·수평·실링, 급배수 연결 누수 없음
10 | 시운전·성능 | 토출량·차압·풍량 등 설계값 대비 측정, 소음·진동 이상 없음
시공자(검사자) |  | (서명/날인) |  | 감리(확인자) |  | (서명/날인)

## 9.전기설비
검측 체크시트 — 9.전기설비
기준 베이스: KCS 31 60 · 한국전기설비규정(KEC) (현장 특기시방 명시값이 있으면 시방 우선)
현장명 |  |  | 부재/구획 |  | 공사구분
도면번호 · Rev |  |  | 검사일 |  | 감리/CM
No | 검사항목 | 검사 기준 (KCS/KDS·표준 인용) | 판정 | 사진번호 | 검사일 | 검사자 | 비고
1 | 배관·배선 경로 | 설계도서 일치, 전선관 규격·곡률반경·지지간격 기준 이내
2 | 전선 굵기·종류 | 부하·전압강하 반영 굵기(KEC), 자재승인 일치, 색상 식별
3 | 절연저항 측정 | KEC 기준: 저압 SELV/PELV·0.5MΩ↑, FELV·500V회로 1.0MΩ↑ 등 회로전압별 기준 이상
4 | 접지저항 측정 | 접지방식별 기준저항 이하(계통·기기접지), 접지선 굵기·연결 견고
5 | 분전반·배전반 | 도면 일치, 차단기 용량·회로명판, 단자 조임토크, 이격거리
6 | 콘센트·스위치 박스 | 위치·높이 도면 일치, 박스 고정·수평, 결선 견고
7 | 케이블 트레이·덕트 | 지지간격·접지본딩, 허용 점적률 이내, 방화구획 관통부 내화충전
8 | 등기구·설치 | 위치·수량 도면 일치, 고정·결선, 비상조명 회로 분리
9 | 내화충전(관통부) | 방화구획 관통 배관·케이블 내화충전재 시공(인정제품)
10 | 통전·동작시험 | 회로별 통전, 차단기 동작, 누전차단기 테스트버튼 정상
시공자(검사자) |  | (서명/날인) |  | 감리(확인자) |  | (서명/날인)